## Mapping
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
StationWare | [6 empty] | Common |  |  | Import | [12 empty] | Export
[8 empty] | Enumeration |  | Pre-Condition |  |  |  |  | Instruction | [7 empty] | Pre-Condition | [5 empty] | Instruction
Key | Chapter | Display name | Range | Unit | Description | Type | Group | Mapping | Type |  | Setting | Operator | Value | Default |  | Operator | Value | Target | Parameter | Type | Scale | Offset |  | Source | Parameter | Type | Operator | Value |  | Source | Parameter | Type | Operator | Value | Scale | Offset
ID_u002D_SW_u002D_05_u002D_Distanzschutz | Configuration | Polygonal distance protection | 00;ZP¦ZP |  | ID-SW-05-Distanzschutz | Enum | Konfiguration | 1;0 | Real |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Distance | outserv | Real | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerSek_u002D_Nennstrom_u002D_Leiterstromwandler | Current transformer setting | Rated secondary current for phase curr. transf. | In=1A¦In_1A;In=5A¦In_5A |  | WaILSek | Enum | Objektanpassung | 1;5 | Real |  | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | E | 1 | 1 | 2 |  |  | Measurement | Inom | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Measurement | Inom | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Measurement Delta | Inom | Real | 1 | 0
[15 empty] | 3 |  |  | Measurement | Inom | Real | 1 | 0
[18 empty] | Measurement Delta | Inom | Real | 1 | 0
[18 empty] | Measurement IE U0 | Inom | Real | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | Current transformer setting | Ground current transformer | Connected¦angeschlossen;Not connected¦nicht_angeschlossen |  | WaIE | Enum | Objektanpassung | 1;0 | Real |  |  |  |  | 1
ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerSek_u002D_Nennstrom_u002D_Erdstromwandler | Current transformer setting | Rated secondary current for ground curr. transf. | In=1A¦In_1A;In=5A¦In_5A |  | WaIESek | Enum | Objektanpassung | 1;5 | Real |  | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | E | 1 | 1 |  |  |  | Measurement IE U0 | Inom | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Measurement IE U0 | Inom | Real |  |  | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerBeschaltungUx | Voltage transformer setting | Wiring voltage transformer | VL1E VL2E VL3E¦UL1E_UL2E_UL3E;VL1E VL2E VL3E V0¦UL1E_UL2E_UL3E_U0;UL1E UL2E UL3E U0 USync¦UL1E_UL2E_UL3E_U0_USync;VL1E VL2E VL3E VSync¦UL1E_UL2E_UL3E_USync;UL1E UL2E UL3E USyncA USyncB¦UL1E_UL2E_UL3E_USyncA_USyncB;VL12 VL23¦UL12_UL23;VL12 VL23 V0¦UL12_UL23_U0;VL12 VL23 VSync¦UL12_UL23_USync;V0¦U0 |  | WaUB | Enum | Objektanpassung | 0;1;2;3;4;5;6;7 | Real |  |  |  |  | 1
ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | Voltage transformer setting | Rated secondary voltage phase voltage transf. | 100V¦100V;110V¦110V;400V¦400V |  | WaULSek | Enum | Objektanpassung | 100;110;400 | Real |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  | Measurement | Unom | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Measurement | Unom | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Measurement Delta | Unom | Real | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Verlagerungsspannungswandler | Voltage transformer setting | Rated secondary voltage displacement volt. transf. | 100V¦100V;110V¦110V;400V¦400V |  | WaU0Sek | Enum | Objektanpassung | 100;110;400 | Real |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Measurement IE U0 | Unom | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Measurement IE U0 | Unom | Real |  |  | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerWirkdauer_u002D_Spannungsspeicher | Voltage transformer setting | Voltage memory duration of action | 0.20-2.00:0.01 | s | tWaUAkku | Real | Objektanpassung | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | Distance\Polarisation | Tmem | Real | 50 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Polarisation | Tmem | Real |  |  | 0.02 | 0
ObjektanpassungNetzanpassungSternpunktbehandlung | Grid setting | Neutral point | Isolated¦isoliert;Compensated¦kompensiert;Effective¦wirksam |  | SP | Enum | Objektanpassung | 2;1;0 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Distance\Starting | isysstar | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | isysstar | Real |  |  | 1 | 0
LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | Line settings | Value assignment | Primary values¦Primärwerte;Secondary values¦Sekundärwerte |  | NCTVT | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0
LeitungsdatenLTG_u002D_Eingabe_u002D_Erdfaktor | Line settings | Input grounding factor | Grounding factor¦Erdfaktor;Impedances¦Impedanzen |  | EFACMOD | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0
LeitungsdatenLTG_u002D_Erdfaktor_u002D_Betrag | Line settings | Grounding factor absolute value | 0.01-4.00:0.01 |  | FEKL | Real | Schutzfunktionen |  |  |  | LeitungsdatenLTG_u002D_Eingabe_u002D_Erdfaktor | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Polarisation | k0 | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Polarisation | k0 | Real |  |  | 1 | 0
LeitungsdatenLTG_u002D_Erdfaktor_u002D_Winkel | Line settings | Grounding factor angle | 0.0-360.0:0.1 | ° | FEKLPhi | Real | Schutzfunktionen |  |  |  | LeitungsdatenLTG_u002D_Eingabe_u002D_Erdfaktor | E | 0 | 0 |  |  |  | Distance\Polarisation | phik0 | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Polarisation | phik0 | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Overcurrent prot. 1 IL> | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | IL> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 6 | E | 1 | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent | outserv | Real | E | 0 | 6 | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Directional IL> | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | IL>POL | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv | E | 0 |  | 6 | E | 0 | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent | outserv | Real | E | 0 | 4 | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real |  |  | 1 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Tripping direction IL> | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Forward and reverse¦vor_rückwärts |  | IL>POLVR | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | E;E | 0;0 | 2 | 4 | E | 0 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 | 2 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 2
[16 empty] | E | 0 | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 | 2 | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 2
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 3 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[30 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
2
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeit_u002D_Kennlinie | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Delay curve tIL> | Independent¦unabhängig;Inverse¦invers;Very inverse¦very_invers;Extremely inverse¦extremly_invers |  | IL>AU | Enum | Schutzfunktionen | Definite;IEC 255-3 Inverse;IEC 255-3 Very Inverse;IEC 255-3 Extremely Inverse | String | 4 | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | E;E | 0;1 | Definite | 4 | E | Definite | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | 0 | 0 | 4 | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT | pcharac
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | 0 | 0 | [13 empty] | Definite
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;0 |  | 5 | E | Definite | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | pcharac
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;1 |  | 5 | E | Definite | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | pcharac
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;2 |  | 10 | E | Definite | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | pcharac
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Anregeschwelle_u002D_unabh_u00E4_ngig | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Threshold independent IL> | 0.08-40.00:0.01 | In | IL>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | Overcurrent\IL> DT | Ipset | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> DT fw | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT fw | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> DT rev | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT rev | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitstufe_u002D_ungerichtet | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Delay nondirectional IL> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL> DT | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitstufe_u002D_vorw_u00E4_rts | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Delay forward IL> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>vw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL> DT fw | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT fw | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitstufe_u002D_r_u00FC_ckw_u00E4_rts | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Delay reverse IL> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>rw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL> DT rev | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT rev | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Anregeschwelle_u002D_abh_u00E4_ngig | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Threshold inverse IL> | 0.20-4.00:0.01 | In | IL>AMZ | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | Overcurrent\IL> IDMT | Ipset | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> IDMT fw | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitfaktor_u002D_ungerichtet | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Time factor nondirectional IL> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>AMZt | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL> IDMT | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitfaktor_u002D_vorw_u00E4_rts | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Time factor forward IL> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>AMZtvw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitfaktor_u002D_r_u00FC_ckw_u00E4_rts | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Time factor reverse IL> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>AMZtrw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Maximale_u002D_Verz_u00F6_gerung | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 1 IL> | Maximum delay IL> | 10.00-60.00:0.01 | s | IL>AMZv | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 60 | 3 |  |  | Overcurrent\IL> IDMT | udeftmax | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> IDMT fw | udeftmax | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | udeftmax | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Overcurrent prot. 2 IL>> | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | IL>> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 6 | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent | outserv | Real | E | 0 | 6 | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Directional IL>> | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | IL>>POL | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real | 2 | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv | E | 0 |  | 6 | E | 0 | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent | outserv | Real | E | 0 | 4 | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real |  |  | 1 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Tripping direction IL>> | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Forward and reverse¦vor_rückwärts |  | IL>>POLVR | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real | 2 | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | E;E | 0;0 | 2 | 4 | E | 0 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 | 2 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 2
[16 empty] | E | 0 | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 | 2 | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 2
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 3 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[30 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
2
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeit_u002D_Kennlinie | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Delay curve tIL>> | Independent¦unabhängig;Inverse¦invers;Very inverse¦very_invers;Extremely inverse¦extremly_invers |  | IL>>AU | Enum | Schutzfunktionen | Definite;IEC 255-3 Inverse;IEC 255-3 Very Inverse;IEC 255-3 Extremely Inverse | String | 5 | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | E;E | 0;1 | Definite | 4 | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | 0 | 0 | 4 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT | pcharac
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | 0 | 0 | [13 empty] | Definite
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;0 |  | 5 | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | pcharac
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;1 |  | 5 | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | pcharac
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;2 |  | 10 | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | pcharac
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Anregeschwelle_u002D_unabh_u00E4_ngig | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Threshold independent IL>> | 0.08-40.00:0.01 | In | IL>>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | Overcurrent\IL>> DT | Ipset | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> DT fw | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT fw | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> DT rev | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT rev | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitstufe_u002D_ungerichtet | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Delay nondirectional IL>> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL>> DT | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitstufe_u002D_vorw_u00E4_rts | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Delay forward IL>> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>>vw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL>> DT fw | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT fw | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitstufe_u002D_r_u00FC_ckw_u00E4_rts | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Delay reverse IL>> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>>rw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL>> DT rev | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT rev | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Anregeschwelle_u002D_abh_u00E4_ngig | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Threshold inverse IL>> | 0.20-10.00:0.01 | In | IL>>AMZ | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT | Ipset | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT fw | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitfaktor_u002D_ungerichtet | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Time factor nondirectional IL>> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>>AMZt | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitfaktor_u002D_vorw_u00E4_rts | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Time factor forward IL>> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>>AMZtvw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitfaktor_u002D_r_u00FC_ckw_u00E4_rts | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Time factor reverse IL>> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>>AMZtrw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Maximale_u002D_Verz_u00F6_gerung | Overcurrent protection -> Overcurrent prot. 2 IL>> | Maximum delay IL>> | 10.00-80.00:0.01 | s | IL>>AMZv | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 60 | 3 |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT | udeftmax | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT fw | udeftmax | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | udeftmax | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Distanzschutz_u002D_aktiv | Distance protection -> General | Distance protection | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | DIS | ENUM | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Distance | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Schwelle_u002D_Spannungslos | Distance protection -> General | Line without voltage | 0.005-0.100:0.001 | Vn | DISULL<Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.05 | 2 |  |  | Distance\Polarisation | memuse | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Polarisation | memuse | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Polarisation | memreset | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | Distance protection -> General | Extended phase-ground polygon | Reactance XLE equal to XLL¦XLE-gleich-XLL;Reactance XLE not equal to XLL¦XLE-ungleich-XLL |  | DISXLEPoly | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Polygonabschr_u00E4_gung | Distance protection -> General | Polygon slant | 45-90:1 | ° | DISPhiPoly | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 85 | 14 |  |  | Distance\Z1 LE | phi | Real | 1 | 0 | 14 | Distance;Distance\Z1 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Anregeverfahren | Distance protection -> General | Starting procedure | Current starting¦Stromanregung;V-I starting¦UI-Anregung;Impedance starting¦Impedanzanregung |  | DISANR | Enum | Schutzfunktionen | oc;ui;z | String |  |  |  |  | z |  |  |  | Distance\Starting | atype | String |  |  |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | atype | String
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Stromanregung_u002D_Schwelle_u002D_Strom | Distance protection -> General | Current starting threshold current | 0.05-20.00:0.01 | In | DISIIph | Real | Schutzfunktionen |  |  |  | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Anregeverfahren | NE | ui | 2 |  |  |  | Distance\Starting | Iphgg | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Starting | outserv;atype | Real;String | E;E | 0;oc |  | Distance\Starting | Iphgg | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_ProgrammDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Programm_u002D_LE | Distance protection -> General | V-I starting starting program - FLE | UphE¦Uphe;Uphph¦Uphph |  | DISUIANRPRG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  | ObjektanpassungNetzanpassungSternpunktbehandlung | NE | 0 | 0 |  |  |  | Distance\Starting | iProgUI | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Starting | outserv;isysstar | Real;Real | E;NE | 0;0 |  | Distance\Starting | iProgUI | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_ProgrammDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Programm_u002D_LL | Distance protection -> General | V-I starting starting program - FLL | UphE¦Uphe;Uphph¦Uphph;I¦Iph |  | DISUIANRPRG | Enum | Schutzfunktionen | 0;2;3 | Real |  | ObjektanpassungNetzanpassungSternpunktbehandlung | E | 0 | 2 |  |  |  | Distance\Starting | iProgUI | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Starting | outserv;isysstar | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | iProgUI | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_I1 | Distance protection -> General | V-I starting threshold I> | 0.05-20.00:0.01 | In | DISUIIph> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Distance\Starting | Iphg | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Iphg | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_I2 | Distance protection -> General | V-I starting threshold I>> | 0.25-50.00:0.01 | In | DISUIIph>> | Real | Schutzfunktionen |  |  |  | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | ui | 1.8 |  |  |  | Distance\Starting | Iphgg | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Starting | outserv;atype | Real;String | E;E | 0;ui |  | Distance\Starting | Iphgg | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_Uphe1 | Distance protection -> General | V-I starting threshold UphE> | 0.15-1.30:0.01 | VnLE | DISUIUphe> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.38 |  |  |  | Distance\Starting | UpheIg | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | UpheIg | Real |  |  | /Measurement:e:Unom | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_Uphe2 | Distance protection -> General | V-I starting threshold UphE>> | 0.15-1.30:0.01 | VnLE | DISUIUphe>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.52 |  |  |  | Distance\Starting | UpheIgg | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | UpheIgg | Real |  |  | /Measurement:e:Unom | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_Uphph1 | Distance protection -> General | V-I starting threshold Uphph> | 0.15-1.30:0.01 | VnLL | DISUIUphph> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.38 |  |  |  | Distance\Starting | UphphIg | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | UphphIg | Real |  |  | /Measurement:e:Unom | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_Uphph2 | Distance protection -> General | V-I starting threshold Uphph>> | 0.15-1.30:0.01 | VnLL | DISUIUphph>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.52 |  |  |  | Distance\Starting | UphphIgg | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | UphphIgg | Real |  |  | /Measurement:e:Unom | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_Schwelle_u002D_Strom | Distance protection -> General | Imped. start. threshold current | 0.05-20.00:0.01 | In | DISZIph | Real | Schutzfunktionen | [10 empty] | Distance\Starting | Iphmin | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Iphmin | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LL_u002D_Grenzwert_u002D_R | Distance protection -> General | Imped. start. LL limit value resistance | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLLRmax | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 |  |  |  | Distance\Starting | cpRA2 | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpRA2 | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | RA2 | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | RA2 | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LL_u002D_Grenzwert_u002D_X | Distance protection -> General | Imped. start. LL limit value reactance | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLLXmax | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 | 2 |  |  | Distance\Starting | cpXpA | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpXpA | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | cpXmA | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | XpA | Real |  |  | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Starting | XpA | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | XmA | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LL_u002D_Maximale_u002D_Last | Distance protection -> General | Imped. start. LL maximum load | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLLZLast | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 |  |  |  | Distance\Starting | cpRA1 | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpRA1 | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | RA1 | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | RA1 | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LL_u002D_Lastwinkel | Distance protection -> General | Imped. start. LL load angle | 20-60:1 | ° | DISZLLPhiLast | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 45 |  |  |  | Distance\Starting | PHIA | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | PHIA | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LE_u002D_Grenzwert_u002D_R | Distance protection -> General | Imped. start. LE limit value resistance | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLERmax | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 |  |  |  | Distance\Starting | cpRA2E | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpRA2E | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | RA2E | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | RA2E | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LE_u002D_Grenzwert_u002D_X | Distance protection -> General | Imped. start. LE limit value reactance | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLEXmax | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpXpA | Real |  |  | 1 | 0
[24 empty] | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | XpA | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LE_u002D_Maximale_u002D_Last | Distance protection -> General | Imped. start. LE maximum load | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLEZLast | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 |  |  |  | Distance\Starting | cpRA1E | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpRA1E | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | RA1E | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | RA1E | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LE_u002D_Lastwinkel | Distance protection -> General | Imped. start. LE load angle | 20-60:1 | ° | DISZLEPhiLast | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 45 |  |  |  | Distance\Starting | PHIAE | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | PHIAE | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_ErdstromanregungDIS_u002D_Erdstromanregung | Distance protection -> Ground current starting | Ground current starting | 0.010-9.999:0.001 | IEn | DISIEph | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Distance\Starting | Ieg | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Ieg | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_ErdstromanregungDIS_u002D_Erdstromstabilisierung | Distance protection -> Ground current starting | Ground current stabilization | 0.00-0.40:0.01 |  | DISIESTAB | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0 |  |  |  | Distance\Starting | Estabfac | Real | 10 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Estabfac | Real |  |  | 0.01 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_ErdstromanregungDIS_u002D_U0_u002D_wirksam_u002D_Anregeschwelle | Distance protection -> Ground current starting | Threshold V0 | 0.01-1.00:0.01 | V0n | DISU0>wSET | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | E | 1 | 0.05 |  |  |  | Distance\Starting | Ue | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Verlagerungsspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Ue | Real |  |  | /Measurement IE U0:e:Unom | 0
[18 empty] | Distance\Starting | Ue | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerSek_u002D_Nennstrom_u002D_Leiterstromwandler | 0
DistanzschutzDIS_u002D_ErdstromanregungDIS_u002D_U0_u002D_nicht_u002D_wirksam_u002D_Verlagerungsspannung_u002D_aktiv | Distance protection -> Ground current starting | Displacement voltage V0 | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | DISU0>nw | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | E | 1 | 0.3 |  |  |  | Distance\Starting | Ueiso | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Verlagerungsspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Ueiso | Real |  |  | /Measurement IE U0:e:Unom | 0
[18 empty] | Distance\Starting | Ueiso | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerSek_u002D_Nennstrom_u002D_Leiterstromwandler | 0
DistanzschutzDIS_u002D_DoppelerdschlussDIS_u002D_Doppelerdschlussbehandlung | Distance protection -> Double ground fault | Handling double ground fault | Inactive¦inaktiv;Standard¦default;User-defined¦angepasst |  | DISDoEF | Enum | Schutzfunktionen | 1;2;0 | Real |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Distance\Starting | iPhPhE | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | iPhPhE | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_DoppelerdschlussDIS_u002D_Behandlung_u002D_Doppelerdschluss | Distance protection -> Double ground fault | Handling double ground fault | L3(L1) acyclic¦L3_L1_azyklisch;L1(L3) acyclic¦L1_L3_azyklisch;L2(L1) acyclic¦L2_L1_azyklisch;L1(L2) acyclic¦L1_L2_azyklisch;L3(L2) acyclic¦L3_L2_azyklisch;L2(L3) acyclic¦L2_L3_azyklisch;L3(L1) cyclic¦L3_L1_zyklisch;L1(L3) cyclic¦L1_L3_zyklisch;All¦alle |  | DISZyklANR | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2;3;4;5;6;7 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Distance\Starting | iPHPRE | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | iPHPRE | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_Arbeitsweise | Distance protection -> Zone 1 | Zone 1 effective | Effective¦wirksam;Ineffective¦unwirksam |  | DISAZ1 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z1 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z1 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z1 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_Richtung | Distance protection -> Zone 1 | Direction | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Non directional¦ungerichtet |  | DISAZ1RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z1 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z1 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_LL_u002D_R | Distance protection -> Zone 1 | LL resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ1RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z1 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z1 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_LL_u002D_X | Distance protection -> Zone 1 | LL reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ1XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z1 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z1 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z1 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z1 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z1 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_LE_u002D_R | Distance protection -> Zone 1 | LE resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ1REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z1 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z1 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_LE_u002D_X | Distance protection -> Zone 1 | LE reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ1XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z1 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z1 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z1 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 1 | Delay LE fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ1t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T1 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T1 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 1 | Delay LL fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ1tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T1 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T1 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_Arbeitsweise | Distance protection -> Zone 2 | Zone 2 effective | Effective¦wirksam;Ineffective¦unwirksam |  | DISAZ2 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z2 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z2 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z2 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_Richtung | Distance protection -> Zone 2 | Direction | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Non directional¦ungerichtet |  | DISAZ2RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z2 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z2 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_LL_u002D_R | Distance protection -> Zone 2 | LL resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ2RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z2 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z2 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_LL_u002D_X | Distance protection -> Zone 2 | LL reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ2XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z2 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z2 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z2 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z2 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z2 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_LE_u002D_R | Distance protection -> Zone 2 | LE resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ2REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z2 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z2 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_LE_u002D_X | Distance protection -> Zone 2 | LE reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ2XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z2 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z2 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z2 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 2 | Delay LE fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ2t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T2 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T2 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 2 | Delay LL fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ2tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T2 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T2 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_Arbeitsweise | Distance protection -> Zone 3 | Zone 3 effective | Effective¦wirksam;Ineffective¦unwirksam |  | DISAZ3 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z3 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z3 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z3 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_Richtung | Distance protection -> Zone 3 | Direction | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Non directional¦ungerichtet |  | DISAZ3RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z3 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z3 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_LL_u002D_R | Distance protection -> Zone 3 | LL resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ3RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z3 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z3 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_LL_u002D_X | Distance protection -> Zone 3 | LL reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ3XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z3 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z3 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z3 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z3 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z3 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_LE_u002D_R | Distance protection -> Zone 3 | LE resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ3REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z3 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z3 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_LE_u002D_X | Distance protection -> Zone 3 | LE reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ3XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z3 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z3 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z3 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 3 | Delay LE fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ3t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T3 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T3 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 3 | Delay LL fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ3tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T3 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T3 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_Arbeitsweise | Distance protection -> Zone 4 | Zone 4 effective | Effective¦wirksam;Ineffective¦unwirksam |  | DISAZ4 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z4 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z4 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z4 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_Richtung | Distance protection -> Zone 4 | Direction | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Non directional¦ungerichtet |  | DISAZ4RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z4 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z4 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_LL_u002D_R | Distance protection -> Zone 4 | LL resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ4RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z4 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z4 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_LL_u002D_X | Distance protection -> Zone 4 | LL reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ4XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z4 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z4 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z4 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z4 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z4 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_LE_u002D_R | Distance protection -> Zone 4 | LE resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ4REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z4 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z4 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_LE_u002D_X | Distance protection -> Zone 4 | LE reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ4XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z4 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z4 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z4 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 4 | Delay LE fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ4t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T4 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T4 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 4 | Delay LL fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ4tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T4 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T4 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_Arbeitsweise | Distance protection -> Zone 5 | Zone 5 effective | Effective¦wirksam;Ineffective¦unwirksam |  | DISAZ5 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z5 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z5 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z5 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_Richtung | Distance protection -> Zone 5 | Direction | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Non directional¦ungerichtet |  | DISAZ5RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z5 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z5 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_LL_u002D_R | Distance protection -> Zone 5 | LL resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ5RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z5 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z5 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_LL_u002D_X | Distance protection -> Zone 5 | LL reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ5XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z5 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z5 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z5 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z5 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z5 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_LE_u002D_R | Distance protection -> Zone 5 | LE resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ5REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z5 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z5 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_LE_u002D_X | Distance protection -> Zone 5 | LE reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ5XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z5 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z5 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z5 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 5 | Delay LE fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ5t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T5 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T5 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 5 | Delay LL fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ5tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T5 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T5 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_Arbeitsweise | Distance protection -> Zone 6 | Zone 6 effective | Effective¦wirksam;Ineffective¦unwirksam |  | DISAZ6 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z6 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z6 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z6 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_Richtung | Distance protection -> Zone 6 | Direction | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Non directional¦ungerichtet |  | DISAZ6RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z6 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z6 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_LL_u002D_R | Distance protection -> Zone 6 | LL resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ6RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z6 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z6 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_LL_u002D_X | Distance protection -> Zone 6 | LL reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ6XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z6 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z6 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z6 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z6 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z6 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_LE_u002D_R | Distance protection -> Zone 6 | LE resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ6REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z6 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z6 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_LE_u002D_X | Distance protection -> Zone 6 | LE reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ6XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z6 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z6 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z6 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 6 | Delay LE fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ6t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T6 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T6 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 6 | Delay LL fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ6tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T6 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T6 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_Arbeitsweise | Distance protection -> Zone 7 | Zone 7 effective | Effective¦wirksam;Ineffective¦unwirksam |  | DISAZ7 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z7 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z7 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z7 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_Richtung | Distance protection -> Zone 7 | Direction | Forward¦vorwärts;Reverse¦rückwärts;Non directional¦ungerichtet |  | DISAZ7RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z7 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z7 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_LL_u002D_R | Distance protection -> Zone 7 | LL resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ7RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z7 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z7 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_LL_u002D_X | Distance protection -> Zone 7 | LL reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ7XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z7 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z7 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z7 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z7 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z7 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_LE_u002D_R | Distance protection -> Zone 7 | LE resistance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ7REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z7 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z7 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_LE_u002D_X | Distance protection -> Zone 7 | LE reactance | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ7XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z7 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z7 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z7 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 7 | Delay LE fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ7t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T7 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T7 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distance protection -> Zone 7 | Delay LL fault trip | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ7tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T7 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T7 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_EndzeitDIS_u002D_Endzeit_u002D_aktiv | Distance protection -> End time | End time | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | DISEND | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\T Directional | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\T Directional | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\T Non Directional | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\T Non Directional | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_EndzeitDIS_u002D_Endzeit_u002D_Zeitstufe_u002D_vorw_u00E4_rts | Distance protection -> End time | End time delay forward | 0.00-30.00:0.01 | s | DISENDtvw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 |  |  |  | Distance\T Directional | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T Directional | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_EndzeitDIS_u002D_Endzeit_u002D_Zeitstufe_u002D_ungerichtet | Distance protection -> End time | End time delay nondirectional | 0.00-30.00:0.01 | s | DISENDt | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2.5 |  |  |  | Distance\T Non Directional | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T Non Directional | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Unterspannungsschutz_u002D_aktiv | Voltage protection -> Undervoltage prot. 1 Vph< | Undervoltage prot. 1 Vph< | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | Uph< | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 | E | 1 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph< LE | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Voltage\Uph< LE | outserv | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Spannungsauswertung | Voltage protection -> Undervoltage prot. 1 Vph< | Voltage evaluation Vph< | Phase-ground¦Leiter_Erde;Phase-phase¦Leiter_Leiter |  | Uph<SPA | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 1 | 4 | E | 0 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E |  | 2 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Voltage\Uph< LE | outserv | Real | 0 | 0 | [7 empty] | Voltage\Uph< LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph< LE | outserv | Real | 0 | 1
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Minimalspannung | Voltage protection -> Undervoltage prot. 1 Vph< | Minimal voltage Vph< | 0.00-0.30:0.01 | Vn | Uph<UMIN | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.05 | 2 |  |  | Voltage\Uph< min LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< min LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< min LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph< min LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< min LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< min LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Anregeschwelle | Voltage protection -> Undervoltage prot. 1 Vph< | Threshold Vph< | 0.02-0.99:0.01 | Vn | Uph<ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.9 | 2 |  |  | Voltage\Uph< LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph< LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Zeitstufe | Voltage protection -> Undervoltage prot. 1 Vph< | Delay Vph< | 0.00-999.99:0.01 | s | tUph< | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | Voltage\Uph< LL | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< LL | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph< LE | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< LE | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Unterspannungsschutz_u002D_aktiv | Voltage protection -> Undervoltage prot. 2 Vph<< | Undervoltage prot. 2 Vph<< | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | Uph<< | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 | E | 1 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Spannungsauswertung | Voltage protection -> Undervoltage prot. 2 Vph<< | Voltage evaluation Vph<< | Phase-ground¦Leiter_Erde;Phase-phase¦Leiter_Leiter |  | Uph<<SPA | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 4 | E | 0 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E |  | 2 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real | 0 | 0 | [7 empty] | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real | 0 | 1
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Minimalspannung | Voltage protection -> Undervoltage prot. 2 Vph<< | Minimal voltage Vph<< | 0.00-0.30:0.01 | Vn | Uph<<UMIN | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.05 | 2 |  |  | Voltage\Uph<< min LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< min LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< min LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph<< min LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< min LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< min LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Anregeschwelle | Voltage protection -> Undervoltage prot. 2 Vph<< | Threshold Vph<< | 0.02-0.99:0.01 | Vn | Uph<<ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.85 | 2 |  |  | Voltage\Uph<< LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph<< LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Zeitstufe | Voltage protection -> Undervoltage prot. 2 Vph<< | Delay Vph<< | 0.00-999.99:0.01 | s | tUph<< | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | Voltage\Uph<< LL | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< LL | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph<< LE | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< LE | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_1_u00DC_U1_u002D__u00DC_berspannungsschutz_u002D_aktiv | Voltage protection -> Overvoltage prot. 1 Vph> | Overvoltage prot. 1 Vph> | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | Uph> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 | E | 1 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph> LE | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Voltage\Uph> LE | outserv | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_1_u00DC_U1_u002D_Spannungsauswertung | Voltage protection -> Overvoltage prot. 1 Vph> | Voltage evaluation Vph> | Phase-ground¦Leiter_Erde;Phase-phase¦Leiter_Leiter |  | Uph>SPA | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 1 | 4 | E | 0 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E |  | 2 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Voltage\Uph> LE | outserv | Real | 0 | 0 | [7 empty] | Voltage\Uph> LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph> LE | outserv | Real | 0 | 1
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_1_u00DC_U1_u002D_Anregeschwelle | Voltage protection -> Overvoltage prot. 1 Vph> | Threshold Vph> | 1.01-2.00:0.01 | Vn | Uph>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1.05 | 2 |  |  | Voltage\Uph> LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph> LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph> LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph> LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph> LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph> LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_1_u00DC_U1_u002D_Zeitstufe | Voltage protection -> Overvoltage prot. 1 Vph> | Delay Vph> | 0.00-999.99:0.01 | s | tUph> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | Voltage\Uph> LL | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph> LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph> LL | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph> LE | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph> LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph> LE | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_2_u00DC_U2_u002D__u00DC_berspannungsschutz_u002D_aktiv | Voltage protection -> Overvoltage prot. 2 Vph>> | Overvoltage prot. 2 Vph>> | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | Uph>> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 | E | 1 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_2_u00DC_U2_u002D_Spannungsauswertung | Voltage protection -> Overvoltage prot. 2 Vph>> | Voltage evaluation Vph>> | Phase-ground¦Leiter_Erde;Phase-phase¦Leiter_Leiter |  | Uph>>SPA | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 4 | E | 0 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real | 0 | 0 | [7 empty] | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real | 0 | 1
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_2_u00DC_U2_u002D_Anregeschwelle | Voltage protection -> Overvoltage prot. 2 Vph>> | Threshold Vph>> | 1.01-2.00:0.01 | Vn | Uph>>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1.15 | 2 |  |  | Voltage\Uph>> LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph>> LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph>> LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph>> LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph>> LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph>> LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_2_u00DC_U2_u002D_Zeitstufe | Voltage protection -> Overvoltage prot. 2 Vph>> | Delay Vph>> | 0.00-999.99:0.01 | s | tUph>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | Voltage\Uph>> LL | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph>> LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph>> LL | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph>> LE | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph>> LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph>> LE | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_1UF1_u002D_Unterfrequenzschutz_u002D_aktiv | Frequency protection -> Underfrequency prot. 1 f< | Underfrequency prot. 1 f< | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | f< | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Frequency\f< | outserv | Real | 1 | 0 |  | Frequency | outserv | Real | E | 0 |  | Frequency\f< | outserv | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_1UF1_u002D_Minimalspannung | Frequency protection -> Underfrequency prot. 1 f< | Minimal voltage f< | 0.10-1.00:0.01 | VnLL | f<Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | Frequency\f< Umin | Uset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f< Umin | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f< Umin | Uset | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_1UF1_u002D_Anregeschwelle | Frequency protection -> Underfrequency prot. 1 f< | Threshold f< | 45.50-49.95:0.01 | Hz | f<ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 49.5 |  |  |  | Frequency\f< | Fset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f< | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f< | Fset | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_1UF1_u002D_Zeitstufe | Frequency protection -> Underfrequency prot. 1 f< | Delay f< | 0.00-999.99:0.01 | s | tf< | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 30 |  |  |  | Frequency\f< | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f< | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f< | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_2UF2_u002D_Unterfrequenzschutz_u002D_aktiv | Frequency protection -> Underfrequency prot. 2 f<< | Underfrequency prot. 2 f<< | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | f<< | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Frequency\f<< | outserv | Real | 1 | 0 |  | Frequency | outserv | Real | E | 0 |  | Frequency\f<< | outserv | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_2UF2_u002D_Minimalspannung | Frequency protection -> Underfrequency prot. 2 f<< | Minimal voltage f<< | 0.10-1.00:0.01 | VnLL | f<<Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | Frequency\f<< Umin | Uset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f<< Umin | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f<< Umin | Uset | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_2UF2_u002D_Anregeschwelle | Frequency protection -> Underfrequency prot. 2 f<< | Threshold f<< | 45.50-49.95:0.01 | Hz | f<<ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 49 |  |  |  | Frequency\f<< | Fset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f<< | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f<< | Fset | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_2UF2_u002D_Zeitstufe | Frequency protection -> Underfrequency prot. 2 f<< | Delay f<< | 0.00-999.99:0.01 | s | tf<< | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 3 |  |  |  | Frequency\f<< | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f<< | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f<< | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_1_u00DC_F1_u002D__u00DC_berfrequenzschutz_u002D_aktiv | Frequency protection -> Overfrequency prot. 1 f> | Overfrequency prot. 1 f> | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | f> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Frequency\f> | outserv | Real | 1 | 0 |  | Frequency | outserv | Real | E | 0 |  | Frequency\f> | outserv | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_1_u00DC_F1_u002D_Minimalspannung | Frequency protection -> Overfrequency prot. 1 f> | Minimal voltage f> | 0.10-1.00:0.01 | VnLL | f>Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | Frequency\f> Umin | Uset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f> Umin | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f> Umin | Uset | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_1_u00DC_F1_u002D_Anregeschwelle | Frequency protection -> Overfrequency prot. 1 f> | Threshold f> | 50.00-55.50:0.01 | Hz | f>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 50.5 |  |  |  | Frequency\f> | Fset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f> | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f> | Fset | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_1_u00DC_F1_u002D_Zeitstufe | Frequency protection -> Overfrequency prot. 1 f> | Delay f> | 0.00-999.99:0.01 | s | tf> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 30 |  |  |  | Frequency\f> | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f> | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f> | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_2_u00DC_F2_u002D__u00DC_berfrequenzschutz_u002D_aktiv | Frequency protection -> Overfrequency prot. 2 f>> | Overfrequency prot. 2 f>> | Active¦aktiv;Inactive¦inaktiv |  | f>> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Frequency\f>> | outserv | Real | 1 | 0 |  | Frequency | outserv | Real | E | 0 |  | Frequency\f>> | outserv | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_2_u00DC_F2_u002D_Minimalspannung | Frequency protection -> Overfrequency prot. 2 f>> | Minimal voltage f>> | 0.10-1.00:0.01 | VnLL | f>>Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | Frequency\f>> Umin | Uset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f>> Umin | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f>> Umin | Uset | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_2_u00DC_F2_u002D_Anregeschwelle | Frequency protection -> Overfrequency prot. 2 f>> | Threshold f>> | 50.00-55.50:0.01 | Hz | f>>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 51 |  |  |  | Frequency\f>> | Fset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f>> | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f>> | Fset | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_2_u00DC_F2_u002D_Zeitstufe | Frequency protection -> Overfrequency prot. 2 f>> | Delay f>> | 0.00-999.99:0.01 | s | tf>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 3 |  |  |  | Frequency\f>> | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f>> | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f>> | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
_END_