## Mapping
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
StationWare | [6 empty] | Common |  |  | Import | [12 empty] | Export
[8 empty] | Enumeration |  | Pre-Condition |  |  |  |  | Instruction | [7 empty] | Pre-Condition | [5 empty] | Instruction
Key | Chapter | Display name | Range | Unit | Description | Type | Group | Mapping | Type |  | Setting | Operator | Value | Default |  | Operator | Value | Target | Parameter | Type | Scale | Offset |  | Source | Parameter | Type | Operator | Value |  | Source | Parameter | Type | Operator | Value | Scale | Offset
ID_u002D_SW_u002D_Distanzschutz | Konfiguration | Polygonaler Distanzschutz | 00;ZP¦ZP |  | ID-SW-Distanzschutz | Enum | Konfiguration | 1;0 | Real |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Distance | outserv | Real | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerSek_u002D_Nennstrom_u002D_Leiterstromwandler | Anpassung Stromwandler | Sekundärer Nennstrom Leiterstromwandler | In=1A¦In_1A;In=5A¦In_5A |  | WaILSek | Enum | Objektanpassung | 1;5 | Real |  | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | E | 1 | 1 | 2 |  |  | Measurement | Inom | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Measurement | Inom | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Measurement Delta | Inom | Real | 1 | 0
[15 empty] | 3 |  |  | Measurement | Inom | Real | 1 | 0
[18 empty] | Measurement Delta | Inom | Real | 1 | 0
[18 empty] | Measurement IE U0 | Inom | Real | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | Anpassung Stromwandler | Erdstromwandler | angeschlossen¦angeschlossen;nicht angeschlossen¦nicht_angeschlossen |  | WaIE | Enum | Objektanpassung | 1;0 | Real |  |  |  |  | 1
ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerSek_u002D_Nennstrom_u002D_Erdstromwandler | Anpassung Stromwandler | Sekundärer Nennstrom Erdstromwandler | In=1A¦In_1A;In=5A¦In_5A |  | WaIESek | Enum | Objektanpassung | 1;5 | Real |  | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | E | 1 | 1 |  |  |  | Measurement IE U0 | Inom | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Measurement IE U0 | Inom | Real |  |  | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerBeschaltungUx | Anpassung Spannungswandler | Beschaltung Spannungswandler | UL1E UL2E UL3E¦UL1E_UL2E_UL3E;UL1E UL2E UL3E U0¦UL1E_UL2E_UL3E_U0;UL1E UL2E UL3E USync¦UL1E_UL2E_UL3E_USync;UL12 UL23¦UL12_UL23;UL12 UL23 U0¦UL12_UL23_U0;UL12 UL23 USync¦UL12_UL23_USync;U0¦U0 |  | WaUB | Enum | Objektanpassung | 0;1;2;3;4;5;6;7 | Real |  |  |  |  | 1
ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | Anpassung Spannungswandler | Sekundäre Nennsp. Leiterspannungswandler | 100V¦100V;110V¦110V;400V¦400V |  | WaULSek | Enum | Objektanpassung | 100;110;400 | Real |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  | Measurement | Unom | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Measurement | Unom | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Measurement Delta | Unom | Real | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Verlagerungsspannungswandler | Anpassung Spannungswandler | Sekundäre Nennsp. Verlagerungssp.wandler | 100V¦100V;110V¦110V;400V¦400V |  | WaU0Sek | Enum | Objektanpassung | 100;110;400 | Real |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Measurement IE U0 | Unom | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Measurement IE U0 | Unom | Real |  |  | 1 | 0
ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerWirkdauer_u002D_Spannungsspeicher | Anpassung Spannungswandler | Wirkdauer Spannungsspeicher | 0.20-2.00:0.01 | s | tWaUAkku | Real | Objektanpassung | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | Distance\Polarisation | Tmem | Real | 50 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Polarisation | Tmem | Real |  |  | 0.02 | 0
ObjektanpassungNetzanpassungSternpunktbehandlung | Netzanpassung | Sternpunktbehandlung | isoliert¦isoliert;kompensiert/gelöscht¦kompensiert;wirksam¦wirksam |  | SP | Enum | Objektanpassung | 2;1;0 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Distance\Starting | isysstar | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | isysstar | Real |  |  | 1 | 0
LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | Leitungsdaten | Wertzuordnung | Primärwerte¦Primärwerte;Sekundärwerte¦Sekundärwerte |  | NCTVT | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0
LeitungsdatenLTG_u002D_Eingabe_u002D_Erdfaktor | Leitungsdaten | Eingabe Erdfaktor | Erdfaktor¦Erdfaktor;Impedanzen¦Impedanzen |  | EFACMOD | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0
LeitungsdatenLTG_u002D_Erdfaktor_u002D_Betrag | Leitungsdaten | Erdfaktor Betrag | 0.01-4.00:0.01 |  | FEKL | Real | Schutzfunktionen |  |  |  | LeitungsdatenLTG_u002D_Eingabe_u002D_Erdfaktor | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Polarisation | k0 | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Polarisation | k0 | Real |  |  | 1 | 0
LeitungsdatenLTG_u002D_Erdfaktor_u002D_Winkel | Leitungsdaten | Erdfaktor Winkel | 0.0-360.0:0.1 | ° | FEKLPhi | Real | Schutzfunktionen |  |  |  | LeitungsdatenLTG_u002D_Eingabe_u002D_Erdfaktor | E | 0 | 0 |  |  |  | Distance\Polarisation | phik0 | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Polarisation | phik0 | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Überstromschutz 1 IL> | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | IL> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 6 | E | 1 | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent | outserv | Real | E | 0 | 6 | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Kurzschlussrichtung IL> | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | IL>POL | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv | E | 0 |  | 6 | E | 0 | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent | outserv | Real | E | 0 | 4 | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real |  |  | 1 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Auslöserichtung IL> | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;vor- und rückwärts¦vor_rückwärts |  | IL>POLVR | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | E;E | 0;0 | 2 | 4 | E | 0 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 | 2 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 2
[16 empty] | E | 0 | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 | 2 | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 2
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 3 | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[30 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
2
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeit_u002D_Kennlinie | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Kennlinie tIL> | unabhängig¦unabhängig;invers¦invers;very invers¦very_invers;extremly invers¦extremly_invers |  | IL>AU | Enum | Schutzfunktionen | Definite;IEC 255-3 Inverse;IEC 255-3 Very Inverse;IEC 255-3 Extremely Inverse | String | 4 | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | E;E | 0;1 | Definite | 4 | E | Definite | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | 0 | 0 | 4 | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT | pcharac
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT | outserv | Real | 0 | 0 | [13 empty] | Definite
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;0 |  | 5 | E | Definite | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | pcharac
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;1 |  | 5 | E | Definite | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | pcharac
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;2 |  | 10 | E | Definite | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT fw | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL> IDMT rev | pcharac
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Anregeschwelle_u002D_unabh_u00E4_ngig | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Anregeschwelle unabhängig IL> | 0.08-40.00:0.01 | In | IL>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | Overcurrent\IL> DT | Ipset | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> DT fw | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT fw | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> DT rev | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT rev | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitstufe_u002D_ungerichtet | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Zeitstufe ungerichtet IL> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL> DT | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitstufe_u002D_vorw_u00E4_rts | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Zeitstufe vorwärts IL> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>vw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL> DT fw | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT fw | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitstufe_u002D_r_u00FC_ckw_u00E4_rts | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Zeitstufe rückwärts IL> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>rw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL> DT rev | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> DT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> DT rev | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Anregeschwelle_u002D_abh_u00E4_ngig | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Anregeschwelle abhängig IL> | 0.20-4.00:0.01 | In | IL>AMZ | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | Overcurrent\IL> IDMT | Ipset | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> IDMT fw | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitfaktor_u002D_ungerichtet | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Zeitfaktor ungerichtet IL> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>AMZt | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL> IDMT | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitfaktor_u002D_vorw_u00E4_rts | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Zeitfaktor vorwärts IL> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>AMZtvw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Zeitfaktor_u002D_r_u00FC_ckw_u00E4_rts | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Zeitfaktor rückwärts IL> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>AMZtrw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_1_u00DC_I1_u002D_Maximale_u002D_Verz_u00F6_gerung | Überstromschutz -> Überstromschutz 1 IL> | Maximale Verzögerung IL> | 10.00-60.00:0.01 | s | IL>AMZv | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 60 | 3 |  |  | Overcurrent\IL> IDMT | udeftmax | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> IDMT fw | udeftmax | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT fw | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL> IDMT rev | udeftmax | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL> IDMT rev | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Überstromschutz 2 IL>> | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | IL>> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 6 | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent | outserv | Real | E | 0 | 6 | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Kurzschlussrichtung IL>> | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | IL>>POL | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real | 2 | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv | E | 0 |  | 6 | E | 0 | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent | outserv | Real | E | 0 | 4 | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real |  |  | 1 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Auslöserichtung IL>> | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;vor- und rückwärts¦vor_rückwärts |  | IL>>POLVR | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real | 2 | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | E;E | 0;0 | 2 | 4 | E | 0 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 | 2 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 2
[16 empty] | E | 0 | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 | 2 | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 2
[16 empty] | E | 1 | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 3 | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[30 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
2
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeit_u002D_Kennlinie | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Kennlinie tIL>> | unabhängig¦unabhängig;invers¦invers;very invers¦very_invers;extremly invers¦extremly_invers |  | IL>>AU | Enum | Schutzfunktionen | Definite;IEC 255-3 Inverse;IEC 255-3 Very Inverse;IEC 255-3 Extremely Inverse | String | 5 | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Kurzschlussrichtung_u002D_aktiv | E;E | 0;1 | Definite | 4 | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | 0 | 0 | 4 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT | pcharac
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT | outserv | Real | 0 | 1 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT | outserv | Real | 0 | 0 | [13 empty] | Definite
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;0 |  | 5 | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | pcharac
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;1 |  | 5 | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | pcharac
[11 empty] | _u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D__u00DC_berstromschutz_u002D_aktiv;_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Ausl_u00F6_serichtung | E;E | 0;2 |  | 10 | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | E | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT fw | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> DT rev | outserv | Real | 0 | 1
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT fw | pcharac
[16 empty] | NE | Definite | Overcurrent\IL>> IDMT rev | pcharac
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Anregeschwelle_u002D_unabh_u00E4_ngig | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Anregeschwelle unabhängig IL>> | 0.08-40.00:0.01 | In | IL>>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | Overcurrent\IL>> DT | Ipset | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> DT fw | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT fw | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> DT rev | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT rev | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitstufe_u002D_ungerichtet | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Zeitstufe ungerichtet IL>> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL>> DT | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitstufe_u002D_vorw_u00E4_rts | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Zeitstufe vorwärts IL>> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>>vw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL>> DT fw | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT fw | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitstufe_u002D_r_u00FC_ckw_u00E4_rts | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Zeitstufe rückwärts IL>> | 0.01-9.99:0.01 | s | tIL>>rw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Overcurrent\IL>> DT rev | Tset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> DT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> DT rev | Tset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Anregeschwelle_u002D_abh_u00E4_ngig | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Anregeschwelle abhängig IL>> | 0.20-10.00:0.01 | In | IL>>AMZ | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT | Ipset | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT fw | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | Ipset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | Ipset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitfaktor_u002D_ungerichtet | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Zeitfaktor ungerichtet IL>> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>>AMZt | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitfaktor_u002D_vorw_u00E4_rts | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Zeitfaktor vorwärts IL>> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>>AMZtvw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Zeitfaktor_u002D_r_u00FC_ckw_u00E4_rts | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Zeitfaktor rückwärts IL>> | 0.05-2.00:0.01 | s | IL>>AMZtrw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | Tpset | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | Tpset | Real |  |  | 1 | 0
_u00DC_berstromschutz_u00DC_berstromschutz_u002D_2_u00DC_I2_u002D_Maximale_u002D_Verz_u00F6_gerung | Überstromschutz -> Überstromschutz 2 IL>> | Maximale Verzögerung IL>> | 10.00-80.00:0.01 | s | IL>>AMZv | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 60 | 3 |  |  | Overcurrent\IL>> IDMT | udeftmax | Real | 1 | 0 | 3 | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT fw | udeftmax | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT fw | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT fw | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Overcurrent\IL>> IDMT rev | udeftmax | Real | 1 | 0 |  | Overcurrent;Overcurrent\IL>> IDMT rev | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Overcurrent\IL>> IDMT rev | udeftmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Distanzschutz_u002D_aktiv | Distanzschutz -> Allgemein | Distanzschutz | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | DIS | ENUM | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Distance | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Schwelle_u002D_Spannungslos | Distanzschutz -> Allgemein | Leitung Spannungslos | 0.005-0.100:0.001 | Un | DISULL<Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.05 | 2 |  |  | Distance\Polarisation | memuse | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Polarisation | memuse | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Polarisation | memreset | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | Distanzschutz -> Allgemein | Erweitertes Leiter-Erde Polygon | Reaktanz XLE gleich XLL¦XLE-gleich-XLL;Reaktanz XLE ungleich XLL¦XLE-ungleich-XLL |  | DISXLEPoly | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Polygonabschr_u00E4_gung | Distanzschutz -> Allgemein | Polygonabschrägung | 45-90:1 | ° | DISPhiPoly | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 85 | 14 |  |  | Distance\Z1 LE | phi | Real | 1 | 0 | 14 | Distance;Distance\Z1 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LE | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LE | phi | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LL | phi | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LL | phi | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Anregeverfahren | Distanzschutz -> Allgemein | Anregeverfahren | Stromanregung¦Stromanregung;UI-Anregung¦UI-Anregung;Impedanzanregung¦Impedanzanregung |  | DISANR | Enum | Schutzfunktionen | oc;ui;z | String |  |  |  |  | z |  |  |  | Distance\Starting | atype | String |  |  |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | atype | String
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Stromanregung_u002D_Schwelle_u002D_Strom | Distanzschutz -> Allgemein | Stromanregung Schwelle Strom | 0.05-20.00:0.01 | In | DISIIph | Real | Schutzfunktionen |  |  |  | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Anregeverfahren | NE | ui | 2 |  |  |  | Distance\Starting | Iphgg | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Starting | outserv;atype | Real;String | E;E | 0;oc |  | Distance\Starting | Iphgg | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_ProgrammDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Programm_u002D_LE | Distanzschutz -> Allgemein | UI-Anregung Anregeprogramm - FLE | UphE¦Uphe;Uphph¦Uphph |  | DISUIANRPRG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  | ObjektanpassungNetzanpassungSternpunktbehandlung | NE | 0 | 0 |  |  |  | Distance\Starting | iProgUI | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Starting | outserv;isysstar | Real;Real | E;NE | 0;0 |  | Distance\Starting | iProgUI | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_ProgrammDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Programm_u002D_LL | Distanzschutz -> Allgemein | UI-Anregung Anregeprogramm - FLL | UphE¦Uphe;Uphph¦Uphph;I¦Iph |  | DISUIANRPRG | Enum | Schutzfunktionen | 0;2;3 | Real |  | ObjektanpassungNetzanpassungSternpunktbehandlung | E | 0 | 2 |  |  |  | Distance\Starting | iProgUI | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Starting | outserv;isysstar | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | iProgUI | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_I1 | Distanzschutz -> Allgemein | UI-Anregung Schwelle I> | 0.05-20.00:0.01 | In | DISUIIph> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Distance\Starting | Iphg | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Iphg | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_I2 | Distanzschutz -> Allgemein | UI-Anregung Schwelle I>> | 0.25-50.00:0.01 | In | DISUIIph>> | Real | Schutzfunktionen |  |  |  | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | ui | 1.8 |  |  |  | Distance\Starting | Iphgg | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Starting | outserv;atype | Real;String | E;E | 0;ui |  | Distance\Starting | Iphgg | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_Uphe1 | Distanzschutz -> Allgemein | UI-Anregung Schwelle UphE> | 0.15-1.30:0.01 | UnLE | DISUIUphe> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.38 |  |  |  | Distance\Starting | UpheIg | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | UpheIg | Real |  |  | /Measurement:e:Unom | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_Uphe2 | Distanzschutz -> Allgemein | UI-Anregung Schwelle UphE>> | 0.15-1.30:0.01 | UnLE | DISUIUphe>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.52 |  |  |  | Distance\Starting | UpheIgg | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | UpheIgg | Real |  |  | /Measurement:e:Unom | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_Uphph1 | Distanzschutz -> Allgemein | UI-Anregung Schwelle Uphph> | 0.15-1.30:0.01 | UnLL | DISUIUphph> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.38 |  |  |  | Distance\Starting | UphphIg | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | UphphIg | Real |  |  | /Measurement:e:Unom | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_UI_u002D_Anregung_u002D_Schwelle_u002D_Uphph2 | Distanzschutz -> Allgemein | UI-Anregung Schwelle Uphph>> | 0.15-1.30:0.01 | UnLL | DISUIUphph>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.52 |  |  |  | Distance\Starting | UphphIgg | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Leiterspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | UphphIgg | Real |  |  | /Measurement:e:Unom | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_Schwelle_u002D_Strom | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung Schwelle Strom | 0.05-20.00:0.01 | In | DISZIph | Real | Schutzfunktionen | [10 empty] | Distance\Starting | Iphmin | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Iphmin | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LL_u002D_Grenzwert_u002D_R | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung LL Grenzwert Resistanz | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLLRmax | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 |  |  |  | Distance\Starting | cpRA2 | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpRA2 | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | RA2 | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | RA2 | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LL_u002D_Grenzwert_u002D_X | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung LL Grenzwert Reaktanz | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLLXmax | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 | 2 |  |  | Distance\Starting | cpXpA | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpXpA | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | cpXmA | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | XpA | Real |  |  | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Starting | XpA | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | XmA | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LL_u002D_Maximale_u002D_Last | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung LL Maximale Last | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLLZLast | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 |  |  |  | Distance\Starting | cpRA1 | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpRA1 | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | RA1 | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | RA1 | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LL_u002D_Lastwinkel | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung LL Lastwinkel | 20-60:1 | ° | DISZLLPhiLast | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 45 |  |  |  | Distance\Starting | PHIA | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | PHIA | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LE_u002D_Grenzwert_u002D_R | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung LE Grenzwert Resistanz | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLERmax | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 |  |  |  | Distance\Starting | cpRA2E | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpRA2E | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | RA2E | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | RA2E | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LE_u002D_Grenzwert_u002D_X | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung LE Grenzwert Reaktanz | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLEXmax | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpXpA | Real |  |  | 1 | 0
[24 empty] | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | XpA | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LE_u002D_Maximale_u002D_Last | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung LE Maximale Last | 0.020-600.000:0.001 | Ohm | DISZLEZLast | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 250 |  |  |  | Distance\Starting | cpRA1E | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv | Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Starting | cpRA1E | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Starting | RA1E | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | RA1E | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Impedanzanregung_u002D_LE_u002D_Lastwinkel | Distanzschutz -> Allgemein | Impedanzanregung LE Lastwinkel | 20-60:1 | ° | DISZLEPhiLast | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 45 |  |  |  | Distance\Starting | PHIAE | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | PHIAE | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_ErdstromanregungDIS_u002D_Erdstromanregung | Distanzschutz -> Erdstromanregung | Erdstromanregung | 0.010-9.999:0.001 | IEn | DISIEph | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | Distance\Starting | Ieg | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Ieg | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_ErdstromanregungDIS_u002D_Erdstromstabilisierung | Distanzschutz -> Erdstromanregung | Erdstromstabilisierung | 0.00-0.40:0.01 |  | DISIESTAB | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0 |  |  |  | Distance\Starting | Estabfac | Real | 10 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Estabfac | Real |  |  | 0.01 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_ErdstromanregungDIS_u002D_U0_u002D_wirksam_u002D_Anregeschwelle | Distanzschutz -> Erdstromanregung | Anregeschwelle U0 | 0.01-1.00:0.01 | U0n | DISU0>wSET | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | E | 1 | 0.05 |  |  |  | Distance\Starting | Ue | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Verlagerungsspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Ue | Real |  |  | /Measurement IE U0:e:Unom | 0
[18 empty] | Distance\Starting | Ue | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerSek_u002D_Nennstrom_u002D_Leiterstromwandler | 0
DistanzschutzDIS_u002D_ErdstromanregungDIS_u002D_U0_u002D_nicht_u002D_wirksam_u002D_Verlagerungsspannung_u002D_aktiv | Distanzschutz -> Erdstromanregung | Verlagerungsspannung U0 | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | DISU0>nw | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerErdstromwandler | E | 1 | 0.3 |  |  |  | Distance\Starting | Ueiso | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_SpannungswandlerSek_u002D_Nennspannung_u002D_Verlagerungsspannungswandler | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | Ueiso | Real |  |  | /Measurement IE U0:e:Unom | 0
[18 empty] | Distance\Starting | Ueiso | Real | ObjektanpassungAnpassung_u002D_StromwandlerSek_u002D_Nennstrom_u002D_Leiterstromwandler | 0
DistanzschutzDIS_u002D_DoppelerdschlussDIS_u002D_Doppelerdschlussbehandlung | Distanzschutz -> Doppelerdschluss | Doppelerdschlussbehandlung | inaktiv¦inaktiv;Standard¦default;benutzerdefiniert¦angepasst |  | DISDoEF | Enum | Schutzfunktionen | 1;2;0 | Real |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Distance\Starting | iPhPhE | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | iPhPhE | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_DoppelerdschlussDIS_u002D_Behandlung_u002D_Doppelerdschluss | Distanzschutz -> Doppelerdschluss | Behandlung Doppelerdschluss | L3(L1) azyklisch¦L3_L1_azyklisch;L1(L3) azyklisch¦L1_L3_azyklisch;L2(L1) azyklisch¦L2_L1_azyklisch;L1(L2) azyklisch¦L1_L2_azyklisch;L3(L2) azyklisch¦L3_L2_azyklisch;L2(L3) azyklisch¦L2_L3_azyklisch;L3(L1) zyklisch¦L3_L1_zyklisch;L1(L3) zyklisch¦L1_L3_zyklisch;alle¦alle |  | DISZyklANR | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2;3;4;5;6;7 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Distance\Starting | iPHPRE | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Starting | iPHPRE | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_Arbeitsweise | Distanzschutz -> Zone 1 | Arbeitsweise | wirksam¦wirksam;unwirksam¦unwirksam |  | DISAZ1 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z1 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z1 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z1 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_Richtung | Distanzschutz -> Zone 1 | Richtung | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;ungerichtet¦ungerichtet |  | DISAZ1RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z1 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z1 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_LL_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 1 | Resistanz R1 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ1RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z1 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z1 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_LL_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 1 | Reaktanz X1 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ1XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z1 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z1 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z1 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z1 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z1 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_LE_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 1 | Resistanz R1 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ1REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z1 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z1 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z1 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_LE_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 1 | Reaktanz X1 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ1XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z1 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z1 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z1 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z1 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z1 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z1 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 1 | Zeitstufe Auslösung LE-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ1t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T1 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T1 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_1DIS_u002D_Zone_u002D_1_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 1 | Zeitstufe Auslösung LL-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ1tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T1 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T1 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_Arbeitsweise | Distanzschutz -> Zone 2 | Arbeitsweise | wirksam¦wirksam;unwirksam¦unwirksam |  | DISAZ2 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z2 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z2 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z2 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_Richtung | Distanzschutz -> Zone 2 | Richtung | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;ungerichtet¦ungerichtet |  | DISAZ2RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z2 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z2 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_LL_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 2 | Resistanz R2 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ2RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z2 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z2 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_LL_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 2 | Reaktanz X2 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ2XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z2 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z2 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z2 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z2 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z2 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_LE_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 2 | Resistanz R2 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ2REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z2 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z2 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z2 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_LE_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 2 | Reaktanz X2 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ2XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z2 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z2 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z2 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z2 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z2 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z2 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 2 | Zeitstufe Auslösung LE-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ2t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T2 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T2 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_2DIS_u002D_Zone_u002D_2_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 2 | Zeitstufe Auslösung LL-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ2tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T2 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T2 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_Arbeitsweise | Distanzschutz -> Zone 3 | Arbeitsweise | wirksam¦wirksam;unwirksam¦unwirksam |  | DISAZ3 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z3 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z3 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z3 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_Richtung | Distanzschutz -> Zone 3 | Richtung | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;ungerichtet¦ungerichtet |  | DISAZ3RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z3 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z3 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_LL_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 3 | Resistanz R3 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ3RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z3 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z3 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_LL_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 3 | Reaktanz X3 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ3XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z3 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z3 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z3 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z3 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z3 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_LE_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 3 | Resistanz R3 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ3REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z3 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z3 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z3 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_LE_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 3 | Reaktanz X3 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ3XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z3 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z3 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z3 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z3 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z3 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z3 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 3 | Zeitstufe Auslösung LE-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ3t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T3 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T3 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_3DIS_u002D_Zone_u002D_3_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 3 | Zeitstufe Auslösung LL-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ3tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T3 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T3 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_Arbeitsweise | Distanzschutz -> Zone 4 | Arbeitsweise | wirksam¦wirksam;unwirksam¦unwirksam |  | DISAZ4 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z4 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z4 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z4 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_Richtung | Distanzschutz -> Zone 4 | Richtung | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;ungerichtet¦ungerichtet |  | DISAZ4RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z4 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z4 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_LL_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 4 | Resistanz R4 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ4RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z4 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z4 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_LL_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 4 | Reaktanz X4 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ4XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z4 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z4 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z4 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z4 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z4 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_LE_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 4 | Resistanz R4 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ4REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z4 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z4 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z4 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_LE_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 4 | Reaktanz X4 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ4XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z4 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z4 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z4 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z4 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z4 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z4 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 4 | Zeitstufe Auslösung LE-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ4t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T4 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T4 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_4DIS_u002D_Zone_u002D_4_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 4 | Zeitstufe Auslösung LL-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ4tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T4 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T4 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_Arbeitsweise | Distanzschutz -> Zone 5 | Arbeitsweise | wirksam¦wirksam;unwirksam¦unwirksam |  | DISAZ5 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z5 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z5 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z5 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_Richtung | Distanzschutz -> Zone 5 | Richtung | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;ungerichtet¦ungerichtet |  | DISAZ5RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z5 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z5 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_LL_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 5 | Resistanz R5 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ5RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z5 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z5 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_LL_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 5 | Reaktanz X5 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ5XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z5 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z5 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z5 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z5 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z5 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_LE_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 5 | Resistanz R5 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ5REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z5 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z5 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z5 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_LE_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 5 | Reaktanz X5 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ5XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z5 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z5 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z5 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z5 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z5 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z5 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 5 | Zeitstufe Auslösung LE-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ5t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T5 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T5 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_5DIS_u002D_Zone_u002D_5_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 5 | Zeitstufe Auslösung LL-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ5tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T5 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T5 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_Arbeitsweise | Distanzschutz -> Zone 6 | Arbeitsweise | wirksam¦wirksam;unwirksam¦unwirksam |  | DISAZ6 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z6 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z6 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z6 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_Richtung | Distanzschutz -> Zone 6 | Richtung | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;ungerichtet¦ungerichtet |  | DISAZ6RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z6 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z6 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_LL_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 6 | Resistanz R6 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ6RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z6 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z6 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_LL_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 6 | Reaktanz X6 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ6XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z6 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z6 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z6 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z6 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z6 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_LE_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 6 | Resistanz R6 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ6REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z6 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z6 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z6 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_LE_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 6 | Reaktanz X6 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ6XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z6 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z6 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z6 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z6 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z6 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z6 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 6 | Zeitstufe Auslösung LE-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ6t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T6 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T6 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_6DIS_u002D_Zone_u002D_6_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 6 | Zeitstufe Auslösung LL-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ6tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T6 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T6 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_Arbeitsweise | Distanzschutz -> Zone 7 | Arbeitsweise | wirksam¦wirksam;unwirksam¦unwirksam |  | DISAZ7 | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z7 LE | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\Z7 LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LL | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\Z7 LL | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_Richtung | Distanzschutz -> Zone 7 | Richtung | vorwärts¦vorwärts;rückwärts¦rückwärts;ungerichtet¦ungerichtet |  | DISAZ7RTG | Enum | Schutzfunktionen | 0;1;2 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\Z7 LE | idir | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LE | idir | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LL | idir | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\Z7 LL | idir | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_LL_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 7 | Resistanz R7 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ7RZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z7 LL | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z7 LL | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LL | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LL | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_LL_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 7 | Reaktanz X7 LL | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ7XZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 4 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z7 LL | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LL;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z7 LL | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;1 |  |  |  |  | Distance\Z7 LL | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LL | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 |  | 2 |  |  | Distance\Z7 LL | cpXmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LE | cpXmax | Real | 1 | 0
[15 empty] | 2 |  |  | Distance\Z7 LL | Xmax | Real | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LE | Xmax | Real | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_LE_u002D_R | Distanzschutz -> Zone 7 | Resistanz R7 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ7REZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E | 0 | 1 |  |  |  | Distance\Z7 LE | cpRmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z7 LE | cpRmax | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Distance\Z7 LE | Rmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LE | Rmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_LE_u002D_X | Distanzschutz -> Zone 7 | Reaktanz X7 LE | 0.050-600.000:0.001 | Ohm | DISAZ7XEZ | Real | Schutzfunktionen |  |  | 2 | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | E;E | 1;0 | 1 |  |  |  | Distance\Z7 LE | cpXmax | Real | 1 | 0 | 2 | Distance;Distance\Z7 LE;LeitungsdatenLTG_u002D_Wertzuordnung | outserv;outserv | Real;Real | E;E;E | 0;0;0 |  | Distance\Z7 LE | cpXmax | Real |  |  | 1 | 0
[11 empty] | DistanzschutzDIS_u002D_AllgemeinDIS_u002D_Erweitertes_u002D_Leiter_u002D_Erde_u002D_Polygon | E | 1 |  |  |  |  | Distance\Z7 LE | Xmax | Real | 1 | 0 |  | Distance;Distance\Z7 LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Distance\Z7 LE | Xmax | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_1pol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 7 | Zeitstufe Auslösung LE-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ7t1pol | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T7 LE | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T7 LE | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_Zone_u002D_7DIS_u002D_Zone_u002D_7_u002D_Ausl_u00F6_sung_u002D_mehrpol_u002D_Zeitstufe | Distanzschutz -> Zone 7 | Zeitstufe Auslösung LL-Fehler | 0.00-40.00:0.01 | s | DISAZ7tMehr | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 |  |  |  | Distance\T7 LL | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T7 LL | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_EndzeitDIS_u002D_Endzeit_u002D_aktiv | Distanzschutz -> Endzeit | Endzeit | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | DISEND | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | Distance\T Directional | outserv | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 | 2 | Distance\T Directional | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Distance\T Non Directional | outserv | Real | 1 | 0 | [7 empty] | Distance\T Non Directional | outserv | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_EndzeitDIS_u002D_Endzeit_u002D_Zeitstufe_u002D_vorw_u00E4_rts | Distanzschutz -> Endzeit | Endzeit Zeitstufe vorwärts | 0.00-30.00:0.01 | s | DISENDtvw | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2 |  |  |  | Distance\T Directional | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T Directional | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
DistanzschutzDIS_u002D_EndzeitDIS_u002D_Endzeit_u002D_Zeitstufe_u002D_ungerichtet | Distanzschutz -> Endzeit | Endzeit Zeitstufe ungerichtet | 0.00-30.00:0.01 | s | DISENDt | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 2.5 |  |  |  | Distance\T Non Directional | Tdelay | Real | 1 | 0 |  | Distance | outserv | Real | E | 0 |  | Distance\T Non Directional | Tdelay | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Unterspannungsschutz_u002D_aktiv | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 1 Uph< | Unterspannungsschutz 1 Uph< | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | Uph< | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 | E | 1 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph< LE | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Voltage\Uph< LE | outserv | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Spannungsauswertung | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 1 Uph< | Spannungsauswertung Uph< | Leiter-Erde¦Leiter_Erde;Leiter-Leiter¦Leiter_Leiter |  | Uph<SPA | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 1 | 4 | E | 0 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E |  | 2 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Voltage\Uph< LE | outserv | Real | 0 | 0 | [7 empty] | Voltage\Uph< LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph< LL | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph< LE | outserv | Real | 0 | 1
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Minimalspannung | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 1 Uph< | Minimalspannung Uph< | 0.00-0.30:0.01 | Un | Uph<UMIN | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.05 | 2 |  |  | Voltage\Uph< min LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< min LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< min LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph< min LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< min LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< min LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Anregeschwelle | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 1 Uph< | Anregeschwelle Uph< | 0.02-0.99:0.01 | Un | Uph<ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.9 | 2 |  |  | Voltage\Uph< LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph< LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_1UU1_u002D_Zeitstufe | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 1 Uph< | Zeitstufe Uph< | 0.00-999.99:0.01 | s | tUph< | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | Voltage\Uph< LL | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< LL | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph< LE | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph< LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph< LE | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Unterspannungsschutz_u002D_aktiv | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 2 Uph<< | Unterspannungsschutz 2 Uph<< | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | Uph<< | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 | E | 1 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Spannungsauswertung | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 2 Uph<< | Spannungsauswertung Uph<< | Leiter-Erde¦Leiter_Erde;Leiter-Leiter¦Leiter_Leiter |  | Uph<<SPA | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 4 | E | 0 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E |  | 2 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real | 0 | 0 | [7 empty] | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph<< LL | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph<< LE | outserv | Real | 0 | 1
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Minimalspannung | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 2 Uph<< | Minimalspannung Uph<< | 0.00-0.30:0.01 | Un | Uph<<UMIN | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.05 | 2 |  |  | Voltage\Uph<< min LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< min LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< min LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph<< min LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< min LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< min LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Anregeschwelle | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 2 Uph<< | Anregeschwelle Uph<< | 0.02-0.99:0.01 | Un | Uph<<ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.85 | 2 |  |  | Voltage\Uph<< LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph<< LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
SpannungsschutzUnterspannungsschutz_u002D_2UU2_u002D_Zeitstufe | Spannungsschutz -> Unterspannungsschutz 2 Uph<< | Zeitstufe Uph<< | 0.00-999.99:0.01 | s | tUph<< | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | Voltage\Uph<< LL | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< LL | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph<< LE | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph<< LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph<< LE | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_1_u00DC_U1_u002D__u00DC_berspannungsschutz_u002D_aktiv | Spannungsschutz -> Überspannungsschutz 1 Uph> | Überspannungsschutz 1 Uph> | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | Uph> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 | E | 1 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph> LE | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Voltage\Uph> LE | outserv | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_1_u00DC_U1_u002D_Spannungsauswertung | Spannungsschutz -> Überspannungsschutz 1 Uph> | Spannungsauswertung Uph> | Leiter-Erde¦Leiter_Erde;Leiter-Leiter¦Leiter_Leiter |  | Uph>SPA | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 1 | 4 | E | 0 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E |  | 2 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Voltage\Uph> LE | outserv | Real | 0 | 0 | [7 empty] | Voltage\Uph> LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph> LL | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph> LE | outserv | Real | 0 | 1
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_1_u00DC_U1_u002D_Anregeschwelle | Spannungsschutz -> Überspannungsschutz 1 Uph> | Anregeschwelle Uph> | 1.01-2.00:0.01 | Un | Uph>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1.05 | 2 |  |  | Voltage\Uph> LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph> LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph> LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph> LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph> LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph> LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_1_u00DC_U1_u002D_Zeitstufe | Spannungsschutz -> Überspannungsschutz 1 Uph> | Zeitstufe Uph> | 0.00-999.99:0.01 | s | tUph> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | Voltage\Uph> LL | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph> LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph> LL | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph> LE | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph> LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph> LE | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_2_u00DC_U2_u002D__u00DC_berspannungsschutz_u002D_aktiv | Spannungsschutz -> Überspannungsschutz 2 Uph>> | Überspannungsschutz 2 Uph>> | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | Uph>> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 2 | E | 1 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real | 0 | 1 | [7 empty] | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_2_u00DC_U2_u002D_Spannungsauswertung | Spannungsschutz -> Überspannungsschutz 2 Uph>> | Spannungsauswertung Uph>> | Leiter-Erde¦Leiter_Erde;Leiter-Leiter¦Leiter_Leiter |  | Uph>>SPA | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 | 4 | E | 0 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | 0 | 1 |  | Voltage | outserv | Real | E | 0 | 2 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | E | 0 | 0 | 0
[16 empty] | E | 0 | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real | 0 | 0 | [7 empty] | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real | E | 0 | 0 | 1
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph>> LL | outserv | Real | 0 | 0
[16 empty] | E | 1 | Voltage\Uph>> LE | outserv | Real | 0 | 1
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_2_u00DC_U2_u002D_Anregeschwelle | Spannungsschutz -> Überspannungsschutz 2 Uph>> | Anregeschwelle Uph>> | 1.01-2.00:0.01 | Un | Uph>>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1.15 | 2 |  |  | Voltage\Uph>> LL | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph>> LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph>> LL | Uset | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph>> LE | Uset | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph>> LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph>> LE | Uset | Real |  |  | 1 | 0
Spannungsschutz_u00DC_berspannungsschutz_u002D_2_u00DC_U2_u002D_Zeitstufe | Spannungsschutz -> Überspannungsschutz 2 Uph>> | Zeitstufe Uph>> | 0.00-999.99:0.01 | s | tUph>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | Voltage\Uph>> LL | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph>> LL | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph>> LL | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
[18 empty] | Voltage\Uph>> LE | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Voltage;Voltage\Uph>> LE | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Voltage\Uph>> LE | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_1UF1_u002D_Unterfrequenzschutz_u002D_aktiv | Frequenzschutz -> Unterfrequenzschutz 1 f< | Unterfrequenzschutz 1 f< | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | f< | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Frequency\f< | outserv | Real | 1 | 0 |  | Frequency | outserv | Real | E | 0 |  | Frequency\f< | outserv | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_1UF1_u002D_Minimalspannung | Frequenzschutz -> Unterfrequenzschutz 1 f< | Minimalspannung f< | 0.10-1.00:0.01 | UnLL | f<Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | Frequency\f< Umin | Uset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f< Umin | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f< Umin | Uset | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_1UF1_u002D_Anregeschwelle | Frequenzschutz -> Unterfrequenzschutz 1 f< | Anregeschwelle f< | 45.50-49.95:0.01 | Hz | f<ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 49.5 |  |  |  | Frequency\f< | Fset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f< | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f< | Fset | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_1UF1_u002D_Zeitstufe | Frequenzschutz -> Unterfrequenzschutz 1 f< | Zeitstufe f< | 0.00-999.99:0.01 | s | tf< | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 30 |  |  |  | Frequency\f< | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f< | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f< | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_2UF2_u002D_Unterfrequenzschutz_u002D_aktiv | Frequenzschutz -> Unterfrequenzschutz 2 f<< | Unterfrequenzschutz 2 f<< | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | f<< | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Frequency\f<< | outserv | Real | 1 | 0 |  | Frequency | outserv | Real | E | 0 |  | Frequency\f<< | outserv | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_2UF2_u002D_Minimalspannung | Frequenzschutz -> Unterfrequenzschutz 2 f<< | Minimalspannung f<< | 0.10-1.00:0.01 | UnLL | f<<Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | Frequency\f<< Umin | Uset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f<< Umin | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f<< Umin | Uset | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_2UF2_u002D_Anregeschwelle | Frequenzschutz -> Unterfrequenzschutz 2 f<< | Anregeschwelle f<< | 45.50-49.95:0.01 | Hz | f<<ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 49 |  |  |  | Frequency\f<< | Fset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f<< | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f<< | Fset | Real |  |  | 1 | 0
FrequenzschutzUnterfrequenzschutz_u002D_2UF2_u002D_Zeitstufe | Frequenzschutz -> Unterfrequenzschutz 2 f<< | Zeitstufe f<< | 0.00-999.99:0.01 | s | tf<< | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 3 |  |  |  | Frequency\f<< | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f<< | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f<< | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_1_u00DC_F1_u002D__u00DC_berfrequenzschutz_u002D_aktiv | Frequenzschutz -> Überfrequenzschutz 1 f> | Überfrequenzschutz 1 f> | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | f> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Frequency\f> | outserv | Real | 1 | 0 |  | Frequency | outserv | Real | E | 0 |  | Frequency\f> | outserv | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_1_u00DC_F1_u002D_Minimalspannung | Frequenzschutz -> Überfrequenzschutz 1 f> | Minimalspannung f> | 0.10-1.00:0.01 | UnLL | f>Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | Frequency\f> Umin | Uset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f> Umin | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f> Umin | Uset | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_1_u00DC_F1_u002D_Anregeschwelle | Frequenzschutz -> Überfrequenzschutz 1 f> | Anregeschwelle f> | 50.00-55.50:0.01 | Hz | f>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 50.5 |  |  |  | Frequency\f> | Fset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f> | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f> | Fset | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_1_u00DC_F1_u002D_Zeitstufe | Frequenzschutz -> Überfrequenzschutz 1 f> | Zeitstufe f> | 0.00-999.99:0.01 | s | tf> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 30 |  |  |  | Frequency\f> | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f> | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f> | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_2_u00DC_F2_u002D__u00DC_berfrequenzschutz_u002D_aktiv | Frequenzschutz -> Überfrequenzschutz 2 f>> | Überfrequenzschutz 2 f>> | aktiv¦aktiv;inaktiv¦inaktiv |  | f>> | Enum | Schutzfunktionen | 0;1 | Real |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Frequency\f>> | outserv | Real | 1 | 0 |  | Frequency | outserv | Real | E | 0 |  | Frequency\f>> | outserv | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_2_u00DC_F2_u002D_Minimalspannung | Frequenzschutz -> Überfrequenzschutz 2 f>> | Minimalspannung f>> | 0.10-1.00:0.01 | UnLL | f>>Umin | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | Frequency\f>> Umin | Uset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f>> Umin | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f>> Umin | Uset | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_2_u00DC_F2_u002D_Anregeschwelle | Frequenzschutz -> Überfrequenzschutz 2 f>> | Anregeschwelle f>> | 50.00-55.50:0.01 | Hz | f>>ANR | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 51 |  |  |  | Frequency\f>> | Fset | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f>> | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f>> | Fset | Real |  |  | 1 | 0
Frequenzschutz_u00DC_berfrequenzschutz_u002D_2_u00DC_F2_u002D_Zeitstufe | Frequenzschutz -> Überfrequenzschutz 2 f>> | Zeitstufe f>> | 0.00-999.99:0.01 | s | tf>> | Real | Schutzfunktionen | [6 empty] | 3 |  |  |  | Frequency\f>> | Tdel | Real | 1 | 0 |  | Frequency;Frequency\f>> | outserv;outserv | Real;Real | E;E | 0;0 |  | Frequency\f>> | Tdel | Real |  |  | 1 | 0
_END_